## Sheet1
北极街道行政检查标准
检查项目 |  | 检查情况
安全消防管理 | 消防安全责任是否明确，是否确定消防安全责任人和管理人。 | 是 □ 否 □
| 是否建立健全消防安全制度 | 是 □ 否 □
| 是否定期对员工进行消防安全教育、培训 | 是 □ 否 □
| 是否认真执行消防安全操作规程 | 是 □ 否 □
| 是否定期进行开展防火检查 | 是 □ 否 □
| 是否定期组织灭火疏散演练 | 是 □ 否 □
燃气安全 | 检查项目 | 检查情况
| 燃气灶具是否设置熄火保护装置。 | 已安装 □ 未安装 □
| 是否定期对油烟道进行清理 | 定期清理 □ 未定期清理 □
| 是否安装可燃气体报警器； | 可燃气体报警器
| 液化气可燃气体探测器距地面不超过0.3m； | 已安装 □ 未安装 □
| 天然气可燃气体探测器距顶棚不超过0.3m； | 安装情况
| 可燃气体浓度报警器控制器处于开启状态； | 符合要求 □ 不符合要求 □
| 液化气钢瓶连接软管是否使用燃气专用连接软管（不锈钢波纹管） | 软管情况
| 连接软管使用年限不得超过8年，长度不超过2米； | 符合要求 □ 不符合要求 □
| 连接软管不得穿墙（门、窗）、接三通使用； | 使用情况
| 连接软管两端固定； | 符合要求 □ 不符合要求 □
液化石油气减压阀应为不可调节减压阀，使用期限为5年，到期应更换；
不得在高层建筑、地下、半地下空间使用瓶装液化气；
| 钢瓶总存气量少于100千克（15千克气瓶<7瓶），放置钢瓶和燃气器具的房间内不得堆放易燃易爆物品，不得同时使用其他火源；使用50千克气瓶或超过100千克的应设置专用气瓶间； | 使用情况
| 不得使用气液两相瓶，使用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开； | 符合要求 □ 不符合要求 □
存放气瓶的房间严禁有明火和堆放易燃 易爆物品；
| 禁止在用餐区使用液化石油气和燃气灶具； | 符合要求 □ 不符合要求 □
液化气瓶与燃气燃烧器具的水平净距不应小于0.5m。
| 使用单位是否与供气企业签订供用气合同； | 是 □ 否 □
| 天燃气自动切断阀与报警控制器联动； | 不涉及□
符合要求 □ 不符合要求 □
建筑防火 | 检查项目 | 检查情况
| 防火门是否处于正常状态： 有 □ 不涉及 □ | 符合要求 □ 不符合要求 □
| 防火卷帘是否处于正常状态： 有 □ 不涉及 □ | 符合要求 □ 不符合要求 □
| 托儿所、幼儿园、养老院是否违规设置在四层及以上楼层或地下建筑内 | 不涉及□
符合要求 □ 不符合要求 □
| 明火厨房是否场所其他区域进行防火分隔 | 已分隔 □ 未分隔 □
| 场所内是否违规设置员工宿舍或违规住人 | 不涉及□ 是 □ 否 □
| 电缆井、管道井等是否进行防火封堵 | 不涉及□ 是 □ 否 □
| 建筑地下与地上部分、住宅与非住宅部分是否按规范进行防火分隔 | 不涉及□ 是 □ 否 □
| 使用易燃可燃材料夹芯彩钢板违章搭建，是否采用大量易燃可燃装修材料 | 不涉及□ 是 □ 否 □
安全疏散 | 检查项目 | 检查情况
| 安全出口、疏散通道是否畅通； | 畅通 □ 不畅通 □
是否锁闭、封堵、占用疏散通道、安全出口
疏散走道、首层疏散外门、室内疏散楼梯的净宽度不足1.1米
| 门窗是否违规设置影响逃生和灭火救援的防盗窗（网）、广告牌等设施 | 有铁栅栏 □ 无铁栅栏 □
| 消防车通道是否符合要求； | 符合要求 □ 不符合要求 □
消防车通道是否被占用：
消防车通道高度、宽度不小于4米；
消防设施 | 检查项目 | 检查情况
| 是否要求设置灭火器， | 符合要求 □ 不符合要求 □
是否存在压力不足、软管破损、到期未年检等现象；
水基型灭火器出厂期满3年，首次维修后，每满1年应送修；二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年，首次维修后，每满2年应送修。手提式干粉灭火器（贮气瓶式）8年报废。水基型灭火器的有效期限为6年。
灭火器设置明显和便于取用的地点，每个设置点应不少于2具
| 疏散走道、安全出口是否配置灯光疏散指示标志及应急照明， | 符合要求 □ 不符合要求 □
是否存在损坏、未通电等现象；
是否停用、拆除、遮挡消防设施和疏散指示标志
| 是否按要求设置室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等设施； | 符合要求 □ 不符合要求 □
是否存在管网无水、系统瘫痪等现象；
室内消火栓是否被遮挡、圈占、埋压；
是否存在消火栓无水的现象；
水带、水枪、接口等配件是否齐全。
电气线路 | 检查项目 | 检查情况
| 电线、电缆是否穿管保护， | 符合要求 □ 不符合要求 □
是否直接穿越易燃可燃材料；
开关、插座是否直接安装在易燃可燃材料上
| 照明灯具与可燃物是否保持安全距离； | 符合要求 □ 不符合要求 □
是否采取隔热、散热等措施
| 配电箱（柜）电线连接是否规范 | 符合要求 □ 不符合要求 □
| 是否随意乱拉乱接电线，擅自增加大功率用电设备 | 符合要求 □ 不符合要求 □
电动自行车 | 检查项目 | 检查情况
| 是否在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域停放电动自行车 | 存在 □ 不存在 □
| 电动自行车停放位置是否与周围可燃物落实防火措施 | 已落实 □ 未落实 □
| 是否存在采取“飞线”、入户等方式违规充电 | 存在 □ 不存在 □
火源管理 | 检查项目 | 检查情况
| 是否在营业期间违规动火、动焊； | 涉及□ 不涉及□
| 人员是否持证作业,是否落实防护措施； | 符合要求 □ 不符合要求 □
是否落实动火审批
| 1. 取暖设备使用时是否与附近可燃物保持距离， | 符合要求 □ 不符合要求 □
2. 是否有人员看护
日常管理 | 3. 检查项目 | 检查情况
| 单位是否定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录 | 已开展 □ 未开展 □
| 是否定期开展防火检查巡查，并如实登记报告 | 已开展 □ 未开展 □
| 是否及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措施 | 已开展 □ 未开展 □
宣传教育 | 检查项目 | 检查情况
| 是否按照规定要求组织开展消防安全培训和疏散演练 | 已开展 □ 未开展 □
| 单位是否懂得检查整改隐患； | 懂 □ 不熟练 □ 不懂 □
员工是否懂本场所火灾危险性，会报火警、会使用消防器材扑救初起火灾、会组织疏散逃生。
物业检查 | 检查项目 | 检查情况
| 检查大门出入口保安是否在位 | 是 □ 否 □
| 检查物业企业是否有保安巡查记录 | 是 □ 否 □
| 检查机动车、电动自行车是否存在乱停乱放现象 | 是 □ 否 □
| 检查垃圾是否及时清运、室外环境卫生是否定期清扫 | 是 □ 否 □
| 检查楼道、楼梯间是否定期清扫、电梯轿厢是否定期擦拭 | 是 □ 否 □
| 检查小区树木、绿地是否完好，死亡绿植是否及时更换、补种 | 是 □ 否 □
| 检查楼梯通道、小区道路、地下车库是否有损坏 | 是 □ 否 □
是 □ 否 □
检查电梯、监控、照明、消防水箱、二次供水水箱及水泵设备运行是否良好
| 检查是否在住宅小区显著位置或业主微信群公示物业服务企业情况、服务投诉电话、物业服务事项、收费项目、收费标准 | 是 □ 否 □
| 检查物业企业是否未对小区违法建设、电动自行车违规入户充电、私拉电线、占用消防车通道等违法违规行为进行劝阻制止，未向相关行政主管部门报告，并协助处理 | 是 □ 否 □
| 检查物业企业在物业服务合同终止后，是否存在拒不移交有关资料、财物，或者损坏、隐匿、销毁有关资料、财物的情况 | 是 □ 否 □
| 检查物业企业代管的经营收益是否未单独列账，未按照业主大会的决定使用公共收益 | 是 □ 否 □
| 检查物业企业是否未经业主大会决定，利用户外墙面、门厅、楼梯间、电梯、走廊通道、连廊、绿地、小区内道路、公益性文体设施、物业服务用房等从事经营活动 | 是 □ 否 □